**货物需求一览表**

## **项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司主变压器运行状态实时监测系统采购项目**

## **项目编号：ZN21W1-0118-JY-WZDXZB-SY03**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金**  **（万元）** |
| 主变压器运行状态实时监测系统采购项目包一 | 振动传感器：加速度  振动方向：单一轴向  振动加速度测量范围：±18g或±2g ，误差≤10%  测量范围（峰-峰值）：0.1μm~400μm，误差≤10%  灵敏度：100mV/g~500mV/g  振动分辨率：12位  频率范围 ：5-3kHz  采样速率：1kHz至50kHz  动态范围：>60dB  非线性：不大于1%(全量程)  运行环境：-40℃～+80℃ | 套 | 10 | 合同签订后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商； 2. 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；   3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：制造商：投标人2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于1000万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.9 |
| 主变压器运行状态实时监测系统采购项目包二 | 振动传感器：加速度  振动方向：单一轴向  振动加速度测量范围：±18g或±2g ，误差≤10%  测量范围（峰-峰值）：0.1μm~400μm，误差≤10%  灵敏度：100mV/g~500mV/g  振动分辨率：12位  频率范围 ：5-3kHz  采样速率：1kHz至50kHz  动态范围：>60dB  非线性：不大于1%(全量程)  运行环境：-40℃～+80℃ | 套 | 10 | 合同签订后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；  3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告。 | 业绩要求：制造商：投标人2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于1000万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。