附件1：采购需求一览表

分标一：模块化不间断电源设备采购项目

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块化不间断电源设备采购项目 | 模块化UPS主机60KVA(并机)及配套电缆线 | ★UPS主机采用公共静态旁路和模块化可插拔的架构，功率模块可以实现内部冗余功能，以保证提供最高的可用性。★UPS容量60kVA★输入电压 AC 380V (-20%～+25%)满载，输入频率50±10% Hz;整流器输入性能应符合YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准）。输入谐波电流总含量≤5%；输入功率因数≥0.99★输出额定电压AC 380V，50Hz | 套 | 2 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商/代理商； ## 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告； ## 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求： 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于50万； 代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于50万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |
|  | 模块化UPS主机60kVA及蓄电池 | ★UPS主机采用公共静态旁路和模块化可插拔的架构，功率模块可以实现内部冗余功能，以保证提供最高的可用性。★UPS单机容量为60KVA，输入电压 AC 380V，输入频率50±10% Hz;输出额定电压AC 380V，50Hz，UPS采用1+1并机运行，应包含设备并机配件。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：工控机类产品组件采购项目

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工控机类产品组件采购项目 | 工控机类产品组件 | 详见技术规范 | 套 | 194 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商； ## 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商需提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告； ## 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内同类产品销售业绩不低于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件 | 2 |

体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：电能存储设备采购项目

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能存储设备采购项目 | 电能存储设备 | 1)系统配置220V、280Ah 阀控式胶体密封铅酸蓄电池一组。采用知名合资品牌。 2)蓄电池组屏安装在继保室内。 3)电池应满足以下技术要求：  A)蓄电池共104节，每节标称电压2V ，单体电池浮充电电压2.23～2.27V，单体电池均衡充电电压2.30～2.40V，单体电池放电终止电压1.8V，10h放电容量250Ah。 | 只 | 104 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商/代理商； ## 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书； - 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告； ## 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求： 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于30万； 代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。