附件1：采购需求一览表

分标一：图像采集组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图像采集组件采购项目 | 图像采集组件 | 可见光摄像头像素≥1600万、夜视像素≥200万，含声光报警、4G传输。 | 台 | 6 | 合同签订后后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商; 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书; 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的检测报告或型式试验报告。 | 业绩要求:2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于50台。注：业绩必须提供对应的合同复印件 | 0.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：数据采集配件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据采集配件采购项目 | 防雷切换模块 | 平均无故障工作时间≥50000h，给设备施加波形为 8/20 的标准雷电波冲击 10 次时 | 块 | 29 | 合同签订后后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:独立法人； 2.认证证书:具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求:2019年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于5份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |
|  | 通信板 | 2个RS-232或RS-485、2个RJ45以太网；额定DC24V，稳态负载能力≥24V/15W，瞬时输出≥24V/20W，持续时间≥50ms | 块 | 145 |  |  |  |  |  |  |
|  | CPU板 | 采集交流电压、电流，其中：在标称输入值时，核心单元每一电流回路的功率消耗应小于0.75VA；核心单元每一电压回路的功率消耗应小于0.5VA；短期过量交流输入电流施加标称值的2000%（标称值为5A/1A），持续时间小于1秒； | 块 | 145 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遥测采样板 | 遥测：每台采集至少6个电压（2组母线电压和2个零序电压）、每回路采集至少3个电流量（A相、C相和零序）。 | 块 | 133 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制器电源板 | 通信电源输出：额定DC24V，稳态负载能力≥24V/15W，瞬时输出≥24V/20W，持续时间≥50ms；操作电源输出：额定DC48V/24V，瞬时输出≥48V/8A，持续时间≥15s； | 块 | 133 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信加密模块 | 通信制式：支持4G/3G/2G五模自适应TD-LTE/LTE-FDD//WCDMA/GSM；通信接口：至少5路RS232串行接口,9600bit/s，或一个10M/100M全双工以太网接口； | 块 | 133 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遥信板 | 每回路配置遥信量不少于5个，包括开关合位、开关分位、地刀位置、开关储能、远方/就地等。 | 块 | 133 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遥控板 | 容量配置：适用于6回线路的站所每回路配置遥控量至少2个（分闸/合闸控出）。 | 块 | 266 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓄电池组 | 额定电压DC48V/24V，单节电池≥12Ah，使用寿命≥4年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行8小时。 | 组 | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源管理模块 | 电源管理模块长期稳定输出≥80W，瞬时输出≥500W，持续时间≥15s | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 核心板 | 电压测量精度：≤0.5％（0.5级）；电流测量精度：≤0.5％（≤1.2In）、5P10（≤10In）；守时精度：每24小时误差应不大于2s； | 块 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯电缆 | 屏蔽双绞线，工作电源：DC48V/24V；抗寒耐热，满足-40℃—70℃恶劣环境下长期稳定传输； | m | 8000 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：线路通信装置维修配件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路通信装置维修配件采购 项目 | 通讯模块 | 2个RS-232或RS-485、2个RJ45以太网； 额定DC24V，稳态负载能力≥24V/15W，瞬时输出≥24V/20W，持续时间≥50ms | 块 | 110 | 合同签订后后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:独立法人； 2.认证证书:具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求:投标人2019年1月1日至投标截止日内，与招标项目同类产品累计销售业绩不少于5份。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.8 |
|  | 存储模块 | 储存4T以上数据容量 | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 显示模块 | 分辨率：高清720 屏幕色域：100%NTSC（典型值） | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源模块 | 额定电压DC48V/24V，单节电池≥12Ah，使用寿命≥4年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行8小时。 | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | CPU模块（含软件） | 采集交流电压、电流，其中：在标称输入值时，核心单元每一电流回路的功率消耗应小于0.75VA；核心单元每一电压回路的功率消耗应小于0.5VA；短期过量交流输入电流施加标称值的2000%（标称值为5A/1A），持续时间小于1秒； | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加密模块 | 通信制式：支持4G/3G/2G五模自适应TD-LTE/LTE-FDD//WCDMA/GSM；通信接口：至少5路RS232串行接口,9600bit/s，或一个10M/100M全双工以太网接口； | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 键盘单元 | 硅胶防水 | 块 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外施型信号源指示装置 | 通信参数具备RS232/RS485：速率：600~38400、以太网：100M（10M/100M自适应） | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器 | 平均无故障工作时间≥50000h，给设备施加波形为 8/20 的标准雷电波冲击 10 次时 | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘护罩 | 绝缘防护罩和套管材料 : PVC工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] | 只 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘子 | 工作温度：-40~140℃； 2、绝缘电阻≥ 500 MΩ； 3、额定电压：1500V ； 4、耐电压：3000V .Min； 5、击穿电压：>30KV； | 只 | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他辅材（铁件、线夹） | 具备防腐镀锌涂层 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：台区终端维修配件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台区终端维修配件采购项目 | 串钉 | 12*100mm | 个 | 200 | 合同签订后后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：独立法人； 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。 | 业绩要求：投标人2019年1月1日至投标截止日内，与招标项目同类产品累计销售业绩不少于5份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | 异形铝线夹 | 16-120mm² | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜铝线鼻子 | 铜铝鼻子，圆头35mm² | 个 | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 横担（带U型抱箍） | 4号角铁4线横担，带U型抱箍 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 角铁架 | 镀锌角支架，L30标准23*50 | 个 | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3号茶台 | 蝶式3号线路绝缘瓷瓶 | 个 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pvc线管卡 | Φ50 | 个 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pvc穿线管-弯头、3通 | Φ50 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pvc穿线管 | Φ50 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘胶带 | 4色，黄绿红蓝 | 盘 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 戴罩并沟线夹 | 铝JBL16 120并沟线夹 | 个 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 导线 | BV-2.5mm² | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆线 | BLV-35mm² | 盘 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 调试工具 | 台区0.4KV低压线路相位识别，测量电压相位，然后进行滤波判断，根据同步信号进行识别。无线传输，无遮挡距离3000米以上，有遮挡距离不低于1500米 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 换相开关防雨箱 | 国网标准电表箱（2户） | 台 | 117 |  |  |  |  |  |  |
|  | 换相开关 | 电流采样精度：≦0.5% 电压采样精度：≦0.5% 三相之间可任意调相，断电时间：＜10ms 换相开关额定电流：160A | 台 | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能换相终端 | （1）控制策略 总线优先的控制方式：能使配变出口三相电流不平衡调整效果最好； 支线优先的控制方式：能使支线的线损最小。 （2）通讯功能 控制器应具有RS485(Modbus规约)或者RS-232等标准化通讯接口。 （3）保护功能 过载保护功能；当电流大于1.2倍额定电流时，开关锁定在当前相，保证线路供电正常；当电流恢复到小于额定电流后，锁定解除。 过压保护功能；当电压高于264V时，开关锁定在当前相，保证线路供电正常；当电压恢复到小于242V后，锁定解除。 欠压保护：当电压低于176V时，开关锁定在当前相，保证线路供电正常；当电压恢复到大于187后，锁定解除。 | 台 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件 | 扎带，胀丝，胶布等附件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。