附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排烟组件和保温组件等物资采购项目 | 排烟组件 | 具备自动排烟功能，采用机械排烟方式，包括风管及排烟口、防烟阀和风机等构件：（1）风管采用镀锌钢板，厚度不小于1.2mm，采用拱板法兰连接，外表面采用岩棉铝箔保温，保温厚度不小于30mm，符合消防规范及验收要求；（2）多叶排烟口1型满足(1300+250)x1000mm、多叶排烟口2型满足(1300+250)x800mm，带执行结构并带百叶。（3）防烟阀不小于1600x800mm，温度不低于280℃，采用机械排烟； | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 2年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，排烟通风管道或设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.6 |
|  | 保温组件Ⅰ型 | 具备通过伴热媒体散发热量，通过热交换补充被伴热管道的损失，以达到升温、保温或防冻的正常工作功能，自控温电热带需沿管道敷设连接至温控电源箱，且满足以下要求：（1）伴热带长度不小于265米，内层导电热塑料、外层为双层阻燃聚烯烃并带有屏蔽层；（2）温度范围：较高暴露温度85℃，较高工作温度65±5℃，较低使用温度-20℃；（3）阻燃耐温不小于105度。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 保温组件Ⅱ型 | 具备通过伴热媒体散发热量通过热交换补充被伴热管道的损失，以达到升温、保温或防冻的正常工作功能，自控温电热带需沿管道敷设连接至温控电源箱，且满足以下要求：（1）伴热带长度不小于72米，内层导电热塑料、外层为双层阻燃聚烯烃并带有屏蔽层；（2）温度范围：较高暴露温度75℃，较高工作温度65±5℃，较低使用温度-10℃；（3）阻燃耐温不小于105度。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 仓储喷淋组件 | 具备自动喷淋功能，自启动自喷系统持续灭火时间不小于1小时，能与原建筑喷淋系统对接匹配，构件延用并保持一致，符合仓库危险Ⅱ级条件，满足以下要求：（1）采用下垂型喷头K=363，喷头压力不小于0.2MPa；（2）作用面积内开放数量不小于12个；（3）能构建成管道网，管件规格至少满足以下型号DN50、DN65、DN100，能采用丝接、沟槽连接方式 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 空气采样组件 | 空气采样组件具备通过采样管将规定区域内空气吸入主机进行分析和火灾早期预警功能，符合消防规范及验收要求：（1）主机的探测器灵敏度不低于0.002~10%obs/m，采样管的网总管长度不小于100m，采样孔符合CCCF高灵敏度并且数量不小于14个，主机内的记忆存储器不低于1000FIFO+1600万条，IP等级不低于IP54，尺寸(宽×高×深)不大于195×330×140mm。（2）采样管规格不低于Ø20mm，能在吊顶上安装，能通过热熔连接。（3）电源线规格符合WDZN-3x4要求，具有保护管防护，保护管不小于DN25规格，本组件能与原系统兼容安装并联网调试合格。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 封闭组件 | 封闭组件采用石膏板材质，内部利用焊接钢结构，相对高度×长度分别为7×9米和4×8米，双面石膏板隔墙实现物理隔离，形成密闭空间，符合消防规范及验收要求。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 下垂喷淋组件 | 具备自动喷淋功能，能与原建筑喷淋系统对接匹配，构件延用并保持一致，符合危险等级：中危Ⅰ级条件，满足以下要求：（1）喷水强度不小于6L/min；（2）作用面积大于160㎡；（3）能构建成管道网，管件规格至少满足以下型号DN50、DN65、DN100，能采用丝接、沟槽连接方式。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电力电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。YJV-4*70+1*35，用于电力传输。包含线缆敷设，施工工艺符合电力设计标准要求，含相应封堵、防火等处理要求，并达到业主等单位的验收标准。 | 米 | 80 | 接到供货通知后30日内 | 2年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。