附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库房恒温恒湿新风净化机组采购项目 | 库房恒温恒湿新风净化处理机组 | 1、直膨式恒温恒湿新风净化机组，室内外机组采用铜管连接，采用变频风机，具备新风净化、恒温恒湿功能； 2、采用全直流变频室外机组，具备制冷+制热+除湿+加湿+新风，机组自动检测冷热需求。 3、具有智能恒温节能除湿功能。 4、采用国际知名压缩机，低温高效，内置电机保护和油加热装置。 5、采用环保R410制冷剂。 6、箱体内外壁板通过聚氨酯发泡和独特的铝塑型材结构设计，一体化成型与外界完全隔绝，集保温及密封功能于一体，板厚50毫米聚氨酯发泡板高密度保温箱板，低噪音； 7、多级能量调节，直流变频。 8、微电脑控制，可轻松实现以下功能：自动、制冷、制热、除湿、加湿、通风。 9、机组内含组合式空气净化消毒仓，可放置管道空调空气净化模块，具有消毒净化功能。 10、可变风量：≥20000m³/h； 11、可变新风量：≥3000m³/h； 12、制冷量：≥160KW； 13、制热量：≥167KW； 14、机外静压：≥700pa； 15、加湿量：≥45Kg/h，机组需设计上排水 16、电源：AC380V，50Hz； 17、空调外机电功率：额定功率28KW，最大功率≤60KW； 18、空调内机风机：额定功率≤15KW。 19、包含智能控制系统软硬件、及配套设备设施、安装辅材、图纸设计等。 20、通风管道截面高度不得超过3500mm，最远端与最近端出风口温度偏差≤2℃。 | 套 | 1 | 接到供货通知30日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求：具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过新风空调系统设备销售业绩不少于2份，合同额累计不少于100万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.5 |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、系统，类似升级产品。

- 备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。