附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息检测组件、智能导航模组等采购项目 | 信息检测组件 | 可见光摄像机：视频分辨率不小于高清1080p 、性能满足GAT 367附录B中一级系统中探测部分的要求、摄录影像能在本地监控后台存储；红外热成像仪：分辨率不低于640*480、具备自动对焦功能、接口方式以太网或RS-485、灵敏度不低于50mK、测温精度不低于±2℃、成像仪测温范围不低于–20℃～+300℃，红外影像伪彩显示，可实时显示影像中温度最高点位置及温度值；固态激光雷达：点云数据率不低于220000点/秒、非重复扫描FOV不小于70°(水平)*75°(竖直)、测距随机误差不大于2 cm（1σ @ 20m）；结构光三维视觉相机：最大分辨率不低于2MP、接口方式以太网或USB3.0、3D点云采集时间不低于2s；声音采集器设备：信噪比不低于60dB、灵敏度不低于-40dBV/Pa、频响范围不低于20Hz~80KHz。 | 套 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过巡检机器人或相关配件销售不少于2份且合同额累计不低于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |
|  | 驱动控制组件 | 采用智能移动底盘结合六轴协作机器人的复合巡检机器人方式；采用四轮驱动的轮式机器人底盘结构；采用伺服电机和行星减速机的差速驱动方式，驱动电机功率不小于400W；支持原地旋转，爬坡能力不小于16度，在1米/秒的运动速度下，最小制动距离应不大于0.5m，最大越障高度不小于5cm；具有非接触式和接触式两级避障能力；含两个配套遥控手柄。 | 套 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能导航模组 | 具有按照预先设定路线和停靠位置自主行走和停靠的功能；重复导航定位误差不大于±10mm（可设置参照物）；具备在工作路线的任一点自主规划最优路径返回充电桩套件充电的功能；支持3D激光扫描巡逻环境，并完成环境地图建立；具备3D/2D激光雷达和多路视觉融合自主导航定位；具备4D毫米波雷达传感器的雷视融合巡检路线校验功能；支持自动充电功能，电量过低或没有任务的情况下自动规划路线并导航回充电桩充电，支持多充电桩部署方案；具备车底二维码高精度对中充电桩功能。三维激光雷达：16线或者以上3D激光雷达；导航读码器：最大读取速度不低于5个码/秒，分辨率不低于800*600，位移精度不低于0.3mm；双目深度相机：深度FOV(H*V)不小于65°*40°、深度分辨率不低于1280x720、深度精度不小于2% at 2m²；4D毫米波雷达：探测距离不小于30m、测角范围不低于150°、点云帧率不低于14500点/秒，采用单芯片方案。 | 套 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 外壳组件 | 外壳表面应有保护涂层或防腐设计；防护等级不低于IP55。 | 套 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 六自由度协作机械臂 | 重复定位精度±0.02mm，防护等级≥IP66；机械臂可升降、升高后末端载荷整体高度≥2000mm。 | 套 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能巡检装置运行环境感知系统 | 适应-40℃～+75℃温度下严苛的工业级工作环境； 冗余双路直流供电，以及标准POE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠；IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应恶劣环境；紧凑型铝合金机身,标准DIN导轨/壁挂安装，维护简便。 | 套 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 多元感知固定式智能巡检装置 | 尾水人孔门及127层设备12个固定点位安装的可见光传感器，能将视频流信息传入现场边缘侧AI智能分析检测装置；边缘侧AI智能分析检测装置，具备识别跑水漏水现象并及时发布告警提示功能；视觉检测算法融合检测算法部署在边缘侧AI智能分析检测装置；边缘侧AI智能分析检测装置提供高性能计算、多种I/O接口，具有灵活的可扩展性；边缘侧AI智能分析检测装置提供多路视频流接入；边缘侧AI智能分析检测装置搭载最新高性能处理器，支持多路GPU/AI加速卡可扩展 | 套 | 12 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 自动充电桩 | - 额定输入电压：AC 220V；最大输出电压：DC 58.4V；最大输出电流：20A；支持自动充电；支持手动充电；具备待机状态无电压输出功能；具备过压保护、过充保护、过流保护、稳压保护、温度保护、防反保护、短路保护；有明显的接地点并与水电站主地网有效连接；配备有效的灭火装置，交流电源应具备过流、过热保护；配备温湿度调节装置。 | 套 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 通讯组件 | 最大遥控距离应不小于100米，具有较强的电磁兼容性能和无线电抗干扰能力；二次电缆应采用铠装屏蔽；支持4G/5G移动通信、WIFI通信、图传通信方式；具备与水电站集控中心的通信接口，实现水电站智能巡检远程任务下发和控制。 | 套 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能巡视主机（含水电巡检智能分析和“跑冒滴漏”智能检测边缘侧软件） | 服务器主机电源功率不小于400W；管控端显示器屏幕尺寸不小于23.8英寸，全高清；工作场景除小东江供水室层外还应开发发电机层（试验场景）对应的模型机算法；软件功能：具备移动式巡检装置、固定式可见光相机、红外热像仪等巡检设备接入管理功能；具备终端遥控和自动控制两种控制方式，并能在两种控制模式间任意切换；具备终端导航监控功能，能实时查看终端红外热成像和高清可见光相机采集视频，具备视频保存和图像保存功能；具备终端的位置、路径、运行状态、设备信息电子地图展示功能；具备终端状态信息显示和故障报警功能；具备巡检任务动态调度功能；具备双向语音对讲功能；支持通过红外测温设备检测设备温度，接收温度异常报警功能；具备可见光表计识别结果展示功能；具备温湿度检测和异常告警功能；具备气体检测和异常告警功能等。 | 台 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电池 | 与机器人配套，采用铁锂电池，刀片式扁平结构，电池厚度≤85mm，支持独立快速更换；电池容量≥50Ah；电池充满电后的满载续航能力不低于8小时。 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电控盒 | 采用模块化底盘架构，底盘内的电控盒支持独立快速更换 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。