附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能巡检控制组件、智能误防主机等采购项目 | 智能防误主机 | 高度≤4U，标准机柜安装，含机架安装套件，带安装导轨等；操作系统:安全操作系统;处理器字长:≥64位; CPU 总核数≥16，主频≥2GHz，内存≥8GB，内存插槽≥2个; 存储≥企业级500GB以上容量SSD固态硬盘; 网络≥3个100/1000M 自适应端口;DVD×1。串口≥1个DB9公插头；I/O 扩展除去本配置已占用插槽外，还需支持至少2个PCIe。交直流自适应双电源配置; 附件键盘、鼠标、电源线以及其他必须的软硬件;A:主机:机架式¦D:显示器:非机架式，包含智能防误软件 | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2020年1月1日至投标截止日内，投标方完成过摄像机或智能巡视终端或防误装置销售业绩不少于2份且合同额累计不低于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.4 |
|  | 白光云台摄像机（配套立杆） | 分辨率不低于1920×1080；最低照度：彩色：0.05Lux,黑白：0.01Lux，0 Lux with IR；中型设备专用立杆，喷塑加厚，含基础夯实，开挖及回填。 | 个 | 44 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 视频监视主机（含软件） | CPU：不低于8核，频率2.6GHz；内存：≥16G；硬盘不低于4TB；（含软件，含视频系统，需满足国网技术规范要求，提供检测报告） | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能巡检控制组件（含操作系统） | CPU：不低于24核，频率2.6GHz；内存：≥64G；独立显卡≥8G；硬盘不低于4TB；（含通用部分第2章所有技术性能要求以及视频图像实时监控功能、视频监控录像存储功能、录像检索、回放、下载功能、远程控制功能、语音通信功能、报警联动功能、红外热成像图像监控功能、电子地图功能、自动巡视功能、图像质量分析、管理功能、图像智能识别功能、场地双向广播功能、外部通信接口功能等要求） | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接入工业交换机（电口） | 100M/1000M交换机，不少于24电口，4光口，机架式安装，工业级耐高温75度 | 个 | 4 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 站端视频处理单元 | 工业级嵌入式系统；处理128路1080P高清(4M时)；支持国网B接口，周界安防90天视频存储，其他视频30天存储 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 视频存储系统6T | 3.5英寸 6TB 7200RPM/SATA硬盘，与站端视频处理单元配套使用，满足周界安防90天视频存储，其他重点区域30天视频存储 | 个 | 16 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 视频接入屏柜 | 2260×1000×800，空开为施耐德及ABB | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 阻燃铠装电源电缆3×1.5 | ZR-RVV22-3X1.5 | 米 | 3080 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 阻燃铠装电源电缆3×6 | ZR-RVV22-3X6 | 米 | 1220 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 室内不锈钢金属槽盒 | 200X100mm | 米 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 聚氯乙烯电力电缆 | BV-0.5-1×2.5mm2 | 米 | 300 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 聚氯乙烯电力电缆 | BV-0.5-1×4mm2 | 米 | 300 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | ATS箱 | 125A，户外布置，2进10出，配置低压空气开关（D125/100A 2个，C63/50A 10个）；额定电压380/220V，相数：三相五线制；中性点接地方式：直接接地；短时热稳定电流（有效值）≥50kA；短时动稳定电流（峰值）≥105kA；短时热稳定电流持续时间≥1s；1min工频耐受电压（有效值）≥2.5kV；冷却方式自冷；箱内配ATS或同等产品模块1台，额定电流200A，配ATS监控模块1台，交流进线断路器额定运行分断能力35kA，交流进线断路器采用塑壳式；配防雷模块等级C级，数量2个。户外布置，要求防护等级应不低于IP54，箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口，并具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。具有加热、驱潮、照明功能。配有≥100mm2等电位接地铜排。 | 个 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 低压电力电缆 | NH-YJV22-3×95+1×70 | 米 | 80 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 低压电力电缆 | NH-YJV22-3×50+1×25 | 米 | 1200 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 控制电缆 | ZR-KVVP2/22-4X4.0 | 米 | 460 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 控制电缆 | ZR-KVVP2/22-14*1.5 | 米 | 80 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 抽屉开关 | 250A | 个 | 2 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 接地扁钢（摄像头接地） | 4mm×30mm×6000mm | 根 | 44 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 软铜线 | BV-120 | 米 | 20 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 配套低压空气开关 | D63A，5个；C63A，5个；D100/80，4个；C63/63A，3个；C63/32A，2个；C63/20A，2个 | 套 | 1 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 巡检电源箱 | 双层不锈钢，具备加热、防雨、散热、驱潮等措施，防风沙、防腐、防潮，防护等级不低于IP65的要求；满足不小于12路电源回路接入能力 | 面 | 5 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 前端网络传输电缆 | TRVVSP4*2*0.2mm | 米 | 3080 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | PVC阻燃套管20管径 | 配套NH-YJV22-3×95+1×70 | 米 | 4360 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 热镀金属地埋管 | 配套NH-YJV22-3×50+1×25 | 米 | 1760 | 接供货通知后10日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。