附件1：采购需求一览表

分标一：专用继电器采购项目项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用继电器采购项目（包一） | 继电器-1 | 具有两组转换触点，触点负载（阻性）8A 250VAC,最大切换电压250Vac/30Vdc，最大切换电流8A（含底座、金属卡簧），线圈电压：AC220V，带LED灯指示，配套相应底座及附件。 | 个 | 30 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：2021年1月1日至采购公告发布日内，继电器类或接触器类等电气元器件类相关累计销售业绩不少于20万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 0.4 |
|  | 继电器-2 | 具有两组触点，触点负载（阻性）10A 250VAC/30VDC，最大切换电压250VAC/30VDC ，最大切换电流10A（含底座、金属卡簧）线圈电压:DC12V,带发光二极管和续流二极管。 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-3 | 具有两组触点，触点负载（阻性）7A 220VAC/24VDC ，最大切换电压277VAC/30VDC，最大切换电流7A（含底座、金属卡簧），线圈电压:AC220V。 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-3底座 | （1）介质耐压可达2000V0AC,绝缘电阻1000MΩ；（2）采用35mm标准导轨式安装方式； | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-4 | 具有两组常开触点，触点负载（阻性）25A 240VAC，最大切换电压277VAC，最大切换电流25A，引出端形式：螺栓式，线圈电压:DC12V。 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-5 | 具有两组常开触点，触点负载（阻性）25A 240VAC，最大切换电压277VAC，最大切换电流25A，引出端形式：快连接式，线圈电压:DC12V。 | 个 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-6 | 具有一组转换触点，触点负载（阻性）10A 250VAC，最大切换电压250VAC，最大切换电流12A（含底座、金属卡簧等），带LED指示灯，线圈电压:DC12V。 | 个 | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-7 | 具有两组触点，触点负载（阻性）8A 250VAC/30VDC，最大切换电压250VAC/30VDC ，最大切换电流8A（含底座、金属卡簧），带LED灯指示，线圈电压:DC12V。 | 个 | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-8 | 具有一组转换触点，触点负载（阻性）12A 250VAC/30VDC ，最大切换电流16A，带配套插座及塑料卡簧，线圈电压AC220V | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流电压继电器-9 | 用于发电机、变压器和输电线的继电保护中，作为过电压保护或低电压闭锁的启动元件，以及零序电压报警或计量PT失压报警等。1）使用环境条件：-10℃～+50℃、相对湿度不超过90％，海拔高度不大于2000米。2）辅助电源：DC24V、AC220(110)、DC220(110)。3）电压整定范围：1～99V4)输入电压范围：交流0～110V5）整定误差：≤3%。6)动作时间：≤30ms（欠压继电器0.5倍整定值时，过压继电器1.2倍整定值时）。7）返回系数：过电压继电器不小于0.95，欠电压继电器不大于1.05，8)辅助电源电压变动范围0.85～1.15倍额定电压，9)触点形式：掉电报警：1D(常闭)；动作报警：1H1D(1常开，1常闭)，10）触点容量：继电器可长期接通8A；分断容量当在电压不超过250V或电流不超过1A时，时间常数为5ms的电感性负荷的直流电路中为50W。 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压继电器-10 | 1）使用环境条件：-10℃～+50℃、相对湿度不超过90％，海拔高度不大于2000米。2）辅助电源：DC24V、AC220(110)、DC220(110)（可根据用户要求选择）。3）电压整定范围：1～99V。4)输入电压范围：交流0～110V。5）整定误差：≤3%。6)动作时间：≤30ms（欠压继电器0.5倍整定值时，过压继电器1.2倍整定值时）7）返回系数：过电压继电器不小于0.95 欠电压继电器不大于1.05。8)辅助电源电压变动范围0.85～1.15倍额定电压。9)触点形式：掉电报警：1D(常闭)；动作报警：1H1D(1常开，1常闭)。10）触点容量：继电器可长期接通8A；分断容量当在电压不超过250V或电流不超过1A时，时间常数为5ms的电感性负荷的直流电路中为50W。。11）电寿命：在触点最大断开电流下，电寿命不小于105次。 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 专用继电器采购项目（包二） | 继电器-1 | 具有两组转换触点，触点负载（阻性）8A 250VAC,最大切换电压250Vac/30Vdc，最大切换电流8A（含底座、金属卡簧），线圈电压：AC220V，带LED灯指示，配套相应底座及附件。 | 个 | 20 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：2021年1月1日至采购公告发布日内，继电器类或接触器类等电气元器件类相关累计销售业绩不少于20万。（时间以合同签订日期为准，须提供用户合同封面、金额页、合同签字盖章页复印件、证明合同内容的合同页、发票复印件、发票查验结果截图） | 0.3 |
|  | 继电器-2 | 具有两组触点，触点负载（阻性）10A 250VAC/30VDC，最大切换电压250VAC/30VDC ，最大切换电流10A（含底座、金属卡簧）线圈电压:DC12V,带发光二极管和续流二极管。 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-3 | 具有两组触点，触点负载（阻性）7A 220VAC/24VDC ，最大切换电压277VAC/30VDC，最大切换电流7A（含底座、金属卡簧），线圈电压:AC220V。 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-3底座 | （1）介质耐压可达2000V0AC,绝缘电阻1000MΩ； （2）采用35mm标准导轨式安装方式； | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-4 | 具有两组常开触点，触点负载（阻性）25A 240VAC，最大切换电压277VAC，最大切换电流25A，引出端形式：螺栓式，线圈电压:DC12V。 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-5 | 具有两组常开触点，触点负载（阻性）25A 240VAC，最大切换电压277VAC，最大切换电流25A，引出端形式：快连接式，线圈电压:DC12V。 | 个 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-6 | 具有一组转换触点，触点负载（阻性）10A 250VAC，最大切换电压250VAC，最大切换电流12A（含底座、金属卡簧等），带LED指示灯，线圈电压:DC12V。 | 个 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-7 | 具有两组触点，触点负载（阻性）8A 250VAC/30VDC，最大切换电压250VAC/30VDC ，最大切换电流8A（含底座、金属卡簧），带LED灯指示，线圈电压:DC12V。 | 个 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继电器-8 | 具有一组转换触点，触点负载（阻性）12A 250VAC/30VDC ，最大切换电流16A，带配套插座及塑料卡簧，线圈电压AC220V | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 直流电压继电器-9 | 用于发电机、变压器和输电线的继电保护中，作为过电压保护或低电压闭锁的启动元件，以及零序电压报警或计量PT失压报警等。1）使用环境条件：-10℃～+50℃、相对湿度不超过90％，海拔高度不大于2000米。2）辅助电源：DC24V、AC220(110)、DC220(110)。3）电压整定范围：1～99V4)输入电压范围：交流0～110V5）整定误差：≤3%。6)动作时间：≤30ms（欠压继电器0.5倍整定值时，过压继电器1.2倍整定值时）。7）返回系数：过电压继电器不小于0.95 欠电压继电器不大于1.05 8)辅助电源电压变动范围0.85～1.15倍额定电压 9)触点形式：掉电报警：1D(常闭)；动作报警：1H1D(1常开，1常闭) 10）触点容量：继电器可长期接通8A；分断容量当在电压不超过250V或电流不超过1A时，时间常数为5ms的电感性负荷的直流电路中为50W。 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压继电器-10 | 1）使用环境条件：-10℃～+50℃、相对湿度不超过90％，海拔高度不大于2000米。2）辅助电源：DC24V、AC220(110)、DC220(110)（可根据用户要求选择）。3）电压整定范围：1～99V4)输入电压范围：交流0～110V5）整定误差：≤3% 6)动作时间：≤30ms（欠压继电器0.5倍整定值时，过压继电器1.2倍整定值时）。7）返回系数：过电压继电器不小于0.95 欠电压继电器不大于1.05 8)辅助电源电压变动范围0.85～1.15倍额定电压 9)触点形式：掉电报警：1D(常闭)；动作报警：1H1D(1常开，1常闭) 10）触点容量：继电器可长期接通8A；分断容量当在电压不超过250V或电流不超过1A时，时间常数为5ms的电感性负荷的直流电路中为50W。 11）电寿命：在触点最大断开电流下，电寿命不小于105次。 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.本批次采购业绩均应出具与项目建设单位直接签订并执行的合同关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、承包范围（工作内容）及其它关键条款等）（转包、分包合同不予认可）和发票原件影印件（至少提供预付款、进度款、结算款三种发票中的一种，发票扫描件需清晰可辨，发票二维码区不得遮挡、涂抹，如因扫描件模糊无法查验真伪的，该业绩可能不被认可）作为支撑材料。业绩认定时间以合同签订时间为准，若合同无签署日期，且无其他可以证明合同签署日期的文件，则该项业绩无效。若合同上存在多个签署日期的，以最后一方签署的时间为准。业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，发票开票日期不得晚于采购公告发布时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或发票开标日期晚于采购公告发布时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。