附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光电感烟探测器、声光报警器等采购项目 | 红外对射探测器 | 红外光束数:2，3，4; 探测距离:100m，150m，200m; 探测方式:光束遮断探测; 校正角度:水平180°，垂直20°; 防拆开关:平常为连通，拆开时开路; 工作电压:DC24V，±20%; 防护等级:IP65; 加热器:电源DC24V,低于5℃启动，高于7℃关闭。 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 | 1.厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格； 2.备注： 不接受联合体投标。 | 业绩要求： 2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过辅控系统或组部件（摄像机、电子围栏、传感器等）销售业绩不少于2份且累计金额不小于100万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.8 |
|  | 红外双鉴探测器 | 应具备开关量报警功能； 应具备防拆功能，外壳打开时报警； 应具备常开/常闭报警输出接点； 微波探测范围宜可调节； 应具备自检功能，通电自检完成后自动进入工作状态； 支持辨别入侵者和干扰信号； 应具备感应指示功能，探测到人体移动时感应指示灯闪烁。 | 台 | 36 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 脉冲电子围栏 | 通讯接口：1 个 RS485； 防区数： 2 个； 高压模式脉冲峰值 ：5000～10000V； 低压模式脉冲峰值 ：500～1000； 脉冲周期 ：1s～1.5s； 脉冲持续时间： ≤0.1s； 单脉冲最大电量： 2.5mc； 最大能量： 5.0J； 报警延时调节 ：0S-999S 可调； 防区报警输出方式 ：通讯方式、硬接点方式。 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 门禁控制器 | 管理门数：1，2，4； 开门延时时间 ：1～600s可调； 用户注册卡数量： 不少于2万个； 脱机存储记录数量 ：不少于10万条； 响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒； 防拆防撬： 防拆输入1路； 告警机制： 具有以下告警，可分别设置是否启用：门开超时、非法闯入、出门按钮短路等； 告警联动： 火警告警、门开超时、暴力入侵告警等联动输出。 | 台 | 12 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 读卡器 | 最大读卡距离大于50mm；标准Wiegand26位格式输出； IP65防水等级；支持员工上岗证格式 | 个 | 48 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 开门按钮 | 外形尺寸：86mmx86mmx25mm； 产品重量：70g；工作温度：0& #39;C-50C ； 产品材质：PC原料；工作方式：点动型。 | 个 | 48 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电磁锁 | 锁体主体颜色为深灰色； 最大静态直线拉力：280kg ± 15%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）。 | 个 | 48 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 安防监测终端 | 以太网接口 ：4 个 100M 电口个； RS485 接口： ≥1个； 开入开出： ≥16 路开入，≥1 路开出； 异常空接点 ≥1个； 故障空接点 ≥1个； 画面刷新时间 ≤1s； 控制响应时间 ≤5s | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 防盗报警控制器 | 有8个可编程基本防区，至少可扩充至128个防区；具有或可扩充网络或485串口通信接口，并具备接入当地公安110服务平台;通过硬接点方式将报警信号、故障信号传输到变电站综合自动化系统 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 紧急报警按钮 | DC12V，尺寸有Φ16mm、Φ19mm、Φ22mm、Φ25mm、Φ30mm等，有耐水、防尘等性能 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 声光报警器 | DC12V,警铃声强级应介于80-100dB之间，防雨，具备声音和发光两种方式报警功能 | 台 | 90 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 门铃 | 无线频率：433 M HZ；接收器：110~ 240V , 50/60HZ；温度：20~ 50°C | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 出入口控制系统（周界出入口） | 支持红外防夹、室外防水、人脸识别、支持定制 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 动环监控终端 | 以太网接口：2个100M电口； 开入：不少于6路DC24V开入，开入分辨率≤30ms； 开出：不少于2路继电器触点开出，长期允许闭合电流≥5A，短时允许闭合电流≥30A，200ms； 串口通讯：不少于2路RS485； 异常空接点：≥1； 故障空接点：≥1； 画面刷新时间：≤1s； 控制响应时间：≤5s； 工作电压：AC220V,±15％或 DC24V,±20% 工作温度：-25℃～55℃； 外壳防护等级：室外 IP44，室内 IP30。 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 环境数据采集单元 | 标准电流环信号接入：16路； 标准电流环信号：4～20mA； 硬接点输入：8路； 电源输入：AC220V； 通信接口：2个RS232，2个RJ45； 遥控开关：4路（AC220V/20A）； 安装方式：壁挂或屏柜（标准19英寸）安装。 | 台 | 6 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 微气象传感器 | ±0.5%测量值；RS485接口；固定支架； 温度:-40-60℃；功率:0.84W；电源:DC12V；风速:0～60m/s；光学雨量:0-4mm/min 。 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 温湿度传感器 | 温度测量范围：－20℃～＋100℃；±0.5℃湿度测量范围：0%～100%RH；±1%RH（25℃） | 个 | 90 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 水浸传感器 | 工作温度:0℃～70℃； 工作湿度: 20%RH～95%RH； 误报率 :＜100ppm； 静态功耗 :0.5W； 报警功耗最大:1.2W； 工作电压: DC24±20%V； 接口 :1路开出量。 | 个 | 27 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 水位传感器 | 量程范围： 0m～10m； 准确度等级： 0.5级； 水温度： 0℃～70℃； 工作温度： 0℃～70℃； 响应时间 ：≤50ms； 电流型 ：500Ω | 个 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | SF6传感器 | 应可采集 SF6浓度、O2浓度、温度、湿度信息； 应具有 RS485 接口，采用标准 Modbus 协议上送数据； 具支持通过RS485接口接入动环监控终端，采用标准Modbus协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录E的要求，上传SF6浓度、O2浓度、温度、湿度等数据信息。 | 个 | 60 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 空调控制器 | 多协议，自学习，RS485接口，12位AD转换器满足温度控制精度：±0.1℃；温度显示精度：0.1℃（正常显示、降温和升温时，数码管数字不频繁变化 | 个 | 30 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 照明控制器 | 应具备开出功能，允许远方控制； 应具备就地控制功能； 应支持定时开启、关闭灯具功能； 应具备灯具开启、关闭状态指示功能； 应具备灯具开启、关闭状态上送功能； 应具备装置自检、输出自检和告警功能；49 应具备 RS485 接入功能，通信规约应采用 Modbus 协议。 | 个 | 18 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | SF6-O2监测主机 | 主机应放置于设备间门口外，并带红外、声光及声控指示报警器，主机显示室内氧气及SF6气体实时浓度，上传报警功能，带485通讯接口和RJ45接口，探测点不少于128点，并附带各个室内检测分析主机，分析主机数量配置应满足室内探头数量接入要求 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | SF6 LED显示器 | 使用环境：室内使用；外壳材质：机制一体铁壳；通讯方式：私有协议定制。 | 台 | 18 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 氢气监测主机 | 应能采用通信线接入火灾报警主机，同时应具备干接点输出用于联动蓄电池室风机。 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 氢气探测器（防爆型） | 应能采用通信线接入火灾报警主机，同时应具备干接点输出用于联动蓄电池室风机。 | 个 | 6 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 风机控制箱 | 应具备风机状态采集功能； 应具备风机启停控制功能； 应具备风机电源回路故障、风机控制回路故障监测功能； 应具备风机就地/远方控制功能。 | 台 | 24 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 水泵控制器 | 串口通信： 1 路 RS485；可控回路数 ：不少于6个；工作电压 ：AC220V或DC24V；继电器通断电流能力： ≥8A；开关状态： 不少于6个；面板指示灯： 开：亮；关：灭 ；双控： 可就地操作，可远方遥控。 | 台 | 12 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 液位显示器 | 测量范围: 0~1m; 0~3m; 0~5m; 0~10m；可定制到1000m；供电电源:24VDC; 12VDC 输出信号: 4~20mA、1~5V， 可定制485通讯；稳定性能:≤0.2%FS；外壳保护: IP68 (防水等级最高) | 台 | 6 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消防信息传输控制单元 | 4U机架式，消防联动控制器的电源电压一般为DC24V,支持两种输入方式:AC220V和DC24V。 五、工作温度 消防联动控制器的工作温度一般为-10℃~+50℃ | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 火灾报警控制器 | 联动型 火灾报警控制器，备用电源，上传联动功能，接入484点，配置14个手动控制盘控制按钮；含上传通信模块、通信规约 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 火灾报警电源 | 含蓄电池，满足火灾报警控制器工作3h需要。 | 只 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电感烟探测器（智能型） | (1)工作电压:24V；(2)监视电流≤0.8mA；(3)报警电流≤1.8mA； (4)报警确认灯:红色，巡检时闪烁，报警时常亮；(5)使用环境：温度:-10℃~+55℃，相对湿度≤95%，不结露；(6)编码方式:十进制电子编码；(7)外壳防护等级:IP23； (8)外形尺寸:直径:100mm，高:56mm(带底座) | 个 | 105 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光电感烟探测器（防爆型） | 二线制，本质安全型，编码型；防爆标志为ExibIICT6Gb，适用于石油、化工等行业具有防爆要求的I区及II区使用 | 个 | 6 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 防爆隔离栅 | 本质安全型，防爆标志：[ExibGb]IIC；采用隔离式安全栅设计方案，用于连接需接入普通总线的本安编码产品，组成本质安全型防爆系统；最多可配接32 只本安编码设备。 | 个 | 6 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 红外光束感烟探测器 | 调节角度：-6度至+6度；光路定向相依性角度：±5度；光路长度：8m-100；保护面积：最大保护面积1400m²，最大宽度为14m等。 | 套 | 30 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能感温探测器 | 二线制，智能型，电子编码，集成芯片。 | 个 | 30 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能编址型手动火灾报警按钮 | 工作温度: -10~ +60°C ；贮存温度: -20~ +70*C；工作电压: DC24V,由控制器回路二总线提供；监视电流: s0.3mA (24V)； 报警电流:≤1mA (24V)；抗电磁干扰: 10V/m (1MHz ~ 1GH2) 编码方式:电子编码 | 只 | 60 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 探测器底座 | 适用于点型复合式感烟感温火灾探测器、点型光电感烟火灾探测器、点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器。 | 只 | 120 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 输入(输出)模块 | 电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A；二总线通信；带1组常开常闭接口 | 只 | 285 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 短路隔离器 | 自恢复型，用于保护、隔离信号二总线 | 只 | 12 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 感温线缆 | 可恢复式定温感温电缆；可恢复105℃ | 米 | 3000 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 感温挂钩 | 吸附式挂钩 | 个 | 300 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 调制器 | 材质:阻燃ABS；防护等级：IP65。 | 个 | 30 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 终端器 | 材质:阻燃ABS；防护等级：IP65；可接入火灾报警系统。 | 个 | 30 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消火栓控制按钮 | 具备紧急情况下的一键报警功能； 具备信号复位功能; 支持通过硬接点开出方式接入安防监控终端或者防盗报警控制器，实现紧急情况下的人工一键报警信息上传。 | 个 | 60 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 模块箱 | 材质：不锈钢；用于安装消防模块。 | 只 | 21 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 中间继电器 | 绕组电压24V DC，触点电压220V DC | 个 | 45 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 多线控制盘 | 输出电压：DC24V；空载功耗≤1.2W+八路输出板数量*1.2W；使用环境：0°C~45°C 相对湿度相对湿度≤95%RH (40土 2°C)；外形尺寸长483mm X高88.1mm | 个 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消防图形显示装置 | 工作电压：AC187V~ 242(187~ -242V)；工作电流：≤1.0A；外壳防护等级：IP30 工作环境温度：0°C~+40°C ；相对湿度：≤95%，不凝露 外形尺寸：483.8mm*355mm*73mm 工作指示灯：绿色，系统工作时点亮 传输指示灯：红色，信息传输时闪亮，传输完成时常亮 | 个 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 琴台柜 | 19寸:430X 270mm或21. 5寸: 500X 300mm，搭配入柜式消防主机。 | 面 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消防电话主机 | 采用直流24v供电。；采用两总线控制，两根总线分正负极性,最大传输距离可达1500米；电话分机由背部拨码开关设置地址，范围1-99；分机H+、H-分别连接消防电话总机H+、H-,有极性。 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消防电话 | 采用直流24v供电。；采用两总线控制，两根总线分正负极性,最大传输距离可达1500米；电话分机由背部拨码开关设置地址，范围1-99；分机H+、H-分别连接消防电话总机H+、H-,有极性。 | 个 | 60 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消防电话接入模块 | 接口与电话主机间线路发生短路、断路或接口与电话插孔间 线路断路，接口向控制器发送故障信号;地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接更改，工程调试简便可靠;电路部分和接线底壳采用插接方式，接触可靠、便于施工。 | 个 | 60 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消防广播主机 | 电源电压：DC 24V+10%；工作电流：0.5A；频率范围：300~ 3400Hz； 串音电频：& lt;- 60dB；传输衰耗：& lt;5dB；重量：4.0Kg+0.1Kg； | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消防广播扬声器 | 使用环境:温度-10°C~ + 50°C；相对湿度:& lt;95%(40°C+2°C,-2°C) | 个 | 60 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消防广播切换模块 | 工作电压:DC17V~DC33V(脉冲直流)；电源电压:DC24V 监视电流:总线电流:& lt;350uA电源电流:& lt;1mA 动作电流:总线电流:& lt;2mA电源电流:& lt;16mA | 个 | 60 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 火灾显示盘 | 二总线，无极性，占一个地址点；地址范围0~ 255； 每台火灾显示盘最多可以显示99个火警及99个故障信息。 | 个 | 15 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 防火门监控器 | 1、具有防火门开、闭和故障状态显示功能；2、具有防火门开、闭状态控制功能；3、具有控制输出功能；4、具有电源管理功能。 | 台 | 9 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 防火门监控模块 | 1、具有防火门开、闭和故障状态显示功能；2、具有防火门开、闭状态控制功能；3、具有控制输出功能；4、具有电源管理功能。 | 只 | 45 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消防电源监控器 | 单台容量最大4回路总计512个监控点，提供联网功能(选配)，可连接图显，充分满足单体建筑中的消防设备电源监控的设计要求。 1、故障报警功能；2、输出功能；3、网络功能；4、图显功能；5、事故记录功能 6、打印功能 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消防电源监控模块 | 单台容量最大4回路总计512个监控点，提供联网功能(选配)，可连接图显，充分满足单体建筑中的消防设备电源监控的设计要求。 1、故障报警功能；2、输出功能；3、网络功能；4、图显功能；5、事故记录功能 6、打印功能 | 只 | 15 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 控制模块 | 电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A。 | 个 | 18 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 巡视主机 | CPU：1颗，CPU不低于2GHz主频，不低于8核； 内存：不低于32G； 硬盘：系统数据及运行日志数据存储时间≥1年； AI算力：不低于64TOPS INT8；； 电源：支持双交流电源供电 网络接口：支持至少1路100/1000M网口； 接入协议：采用 TCP/IP 协议接入； 安装方式：支持机架式安装； 可靠性：满足 7×24h 运行需要，支持上电自启动功能。 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 云台摄像头 | 镜头：光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍； 最低照度：彩色：0.0025Lux,黑白：0.0007Lux； 分辨率：不低于1920*1080； 白光灯：具备补光功能； 水平旋转：范围:360°连续旋转； 垂直旋转：范围: +90°～-90； 旋转速度：水平速度≥160°/s 垂直速度≥60°/s，速度可调。 | 台 | 24 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 球型摄像头 | 镜头 支持光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍 最低照度 0.005Lux@F1.5，黑白：0.0005Lux@F1.5； 分辨率 不低于1920*1080 支持红外照射 ≥100米 水平旋转 范围:360°连续旋转 垂直旋转 垂直-15°～+90° | 台 | 135 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 枪型摄像机 | 最低照度 彩色：0.002Lux，黑白：0.0002Lux； 分辨率 不低于1920*1080 宽动态 ≥120dB 信噪比 ≥56dB 支持红外照射 ≥100米 编码方式 支持H264/H265 | 台 | 9 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 红外热成像摄像机 | 红外热像镜头分辨率 探测器像素数不低于≥640×480；热灵敏度 ≤40mK；测温范围 -20℃～+500℃；温度分辨率 0.1℃； 精度 ±2℃或±2%(读数范围),取大值。；测温距离范围 应不小于6米～20米；水平旋转 范围:360°连续旋转，误差小于等于±0.1° | 台 | 6 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 全景摄像机 | 全景视频分辨率支持：4096×1800或4096×1800×2； 最低照度：彩色：0.005Lux@F2.2 黑白：0.0005Lux@F2.2； 倍率：支持光学变倍≥40倍，数字变倍≥16倍； 宽动态：≥120dB； 信噪比：≥56dB； 预置点个数：≥200个； 支持红外照射全景：≥30米； 水平及垂直范围：水平360°，垂直-15°～+90°。 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 防爆球型摄像机 | 不低于1920×1080 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 支持光学变倍≥37倍，数字变倍≥16倍。 ≥120dB ＞52dB 个数支持≥200个 水平360°连续旋转，垂直-15°～+90°。 水平速度≥240°/s，垂直速度≥200°/s，速度可调。 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 接入384Mbps,储存384Mbps,转发384Mbps。 不小于32路 支持2个1000M以上以太网口，可将网口设置不同网段的IP地址； 支持8个SATA接口，每个接口最大支持不小于8T容量的SATA接口硬盘； | 台 | 6 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 视频专用硬盘 | SATA、4T、7200转，硬盘的接口类型有IDE、SCSI、SATA、SAS、FC(服务器未使用)、PCIE等 | 只 | 42 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 就地电源模块 | AC 220V 12路输出，每路电压AC24V，电流小于3A。 采用19英寸标准机架式安装 | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 交换机 | 光口 至少具备2个光口，每个光口支持1000M通讯。 光通讯模块 采用多模光纤 通讯，接头为SFP接头。 电口 至少具备24个100M/1000M网口 工作温度 -20℃至+65℃ 工作电源 AC 220V 安装方式 采用19英寸标准机架式安装 其它 支持IPV6 | 台 | 6 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 路由器 | 10/100Mbps传输速率；内置防火墙；基于Web的用户管理，网络协议：PPPoE，DHCP，DHCP，NAPT，NTP，DDNS，企业级千兆路由器，千兆下行端口，局域网内千兆转发，标准19英寸机架1U | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 双电源切换箱 | 材质：设备采用双层隔热模式设计，外壳采用304不锈钢； 防护等级：防护等级至少达到IP55； 输入电压：AC 220V； 输出：20路输出，每路电压AC24V，电流小于3A； 智能温湿度控制器：含加热器； 箱体及其附件：含端子排固定器、侧联梳、中心联络组件，母排、接地铜排等。 | 面 | 6 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网络防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路；视频、数据、电源三合一。 | 个 | 18 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 室外立杆 | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于3mm。 | 根 | 12 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路；视频、数据、电源三合一 | 套 | 45 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 通信附件 | 光模块、光电转换器等。 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 电子巡查系统 | 包含巡检器5套、通讯机2套、及电子巡检点41个 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 铠装阻燃三合一视频组合电缆 | ZR-(Y)-SYV75-5-41+RVP2*0.75+RV2*1.5 | 米 | 6000 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 光纤 | GYFTZY53-4B1，外层覆盖绝缘屏蔽层，规格:4x2xAWG23;外径约8mm;最大传输速率10 Gbps; | 米 | 6000 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 屏蔽网络线 | FTP-31-5E-4P，外层覆盖绝缘屏蔽层，规格:4x2xAWG23;外径约7.5mm;最大传输速率10 Gbps; | 米 | 6000 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 锁控监控终端 | PR01FCSL-20 CPU: M8 读卡器接口:Wiegand26/34/66 通讯接口: RS485 联网距离: 1200M | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能钥匙 | 电池电压 DC 3.6V；电池容量 ≥600mAh；静态最大电流 ≤100mA；动态最大电流 ≤1200mA；失电记忆时间 ≥10年；满电下开锁次数 450次（25℃下）；不充电连续开锁次数 ≥500次 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数） | 套 | 6 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 屏柜（门、箱）锁 | 锁芯材质：铜材或不锈钢；锁芯弹子材质：不锈钢； 机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋转部分隐藏在锁芯的保护壳里面。 | 套 | 825 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 紧急解锁钥匙 | 纯机械结构钥匙，可靠开启变电站内所有锁具。 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 后台监控主机 | 有单独的图形化操作界面，可对变电站内各类辅助设备进行远控操作，应满足站内辅控设备接入 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 综合电源 | 输出：AV24V8A×6 DC24V5A×3;DC12V5A×3，输出电压稳定且可靠 | 台 | 15 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 网络设备 | 交换机、网桥、光电转换设备等 | 套 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 液晶显示器 | 17”、机架式、组屏安装，动态对比度 800:1(2款) 500:1(2款) 最佳分辨率 1280x1024(2款) 1280x1024@60Hz(1款) | 台 | 3 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 屏柜 | 2260×600×600（mm）颜色根据现场自定，具备安装显示器和1U、2U设备的支架 | 面 | 6 | 接到供货通知15日内 | 24个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

- 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

应答人报名申请表

XXXX年XX月XX日

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 采购包号 |  |  |  |  |
| 应答人 信息 | 应答人全称 | （公章加盖处） |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |

1、请确认参与应答的单位如实填写此表，填写完毕并加盖公章后协同其他报名资料扫描为一个PDF扫描件，按照公告中要求的命名方式发送至电子信箱：syzbgs@vip.163.com。

2、应答人报名后投标情况有变化的应及时通知山东三誉招标代理有限公司，否则造成的一切后果由应答人承担，业务电话0531-58185101。