附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化显示单元、设备防护模块等设备采购项目 | 一体化显示单元 | 1、室内全彩高清一体化显示屏，像素点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，显示尺寸≥6m×3.375m，分辨率≥6400×1620点； 2、电气：峰值功耗≤320w/㎡，平均功耗≤160w/㎡； 3、色域覆盖率≥125%NTSC，色域重合率≥96%； | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定地点 | 厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求 2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过模块化机房（数据中心）产品销售业绩不少于2份，合同额累计不少于70万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.1 |
|  | 一体化显示单元配套模组 | 1、配套管理软件：控制场景模式的调用以及各场景的命名、更改、保存，设备输入信号可预先摆放，对各种场景进行存储，制定成各种模式场景，需要时将场景进行调用使用；对各种输入信号进行管理，可自定义添加RGB、Video、DVI、SDI等多种信号源，并且方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、保存等各种窗口的编辑管理； 2、控制主机系统：I6 独显RTX4060 16G DDR4，960G 企业级SSD 21.5英寸； 3、标准配电系统：满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 设备防护模块 | 面积约35㎡，包含内墙面彩钢板、抗静电地板、微孔铝板、天棚、钢质防火防盗门、照明配电柜、配电线缆、桥架、照明开关及插座、防雷模块、接地模块等防护模块，满足国标A类机房要求。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 新风及排气模组 | 包含正压式新风机及轴流排气机及配套设备。新风量：≥400m³/h；特殊结构强化消声设计，降低噪音50%；485智能液晶控制器。轴流式排气风机，灾后有效排除灭火气体 流量1600-2500m³/h。配套设备含智能控制器、电动防火阀、电动密闭阀等。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 消防模组 | 火灾报警控制器（联动性）、气体释放警报器、紧急启停按钮、火灾声光报警器、点型光电感烟火灾探测器、感温灾探测器。火灾报警控制器最大容量为 242 个地址编码点，可接入多气体灭火控制器。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 气体灭火模组 | 公称工作压力(MPa)：2.5MPa，最大工作压力(MPa)：4.2MPa，充装密度(Kg/m3）：≤1150。储存容器容积(L)：150，系统启动电源：DC24V，1.3A；灭火剂喷射时间：≤8S；启动方式：自动、电气手动。 | 套 | 2 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 机柜模组 | 1、主控机柜：1台；IT机柜：6台； 规格：600mm*2000mm*1400mm，符合19英寸标准安装规范，机柜内部安装空间42U，前后立柱均有U位标记；结构：采用十折型材焊接式框架结构，冷热通道全封闭，热通道顶部配置2个风机预留孔。2、材质：采用冷轧钢板制作，机柜承重立柱部件采用≥2.0mm厚优质冷轧钢板制作，其余组件采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板制作，表面涂层附着力等级达到0级。抗震满足符合通信行业标准《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005)带载≥650KG。机柜前后门配置智能柜门锁，具备本地触摸屏密码开门、远程开门以及机械钥匙开门以及机柜门状态监控功能。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 配电模块 | 包含机架式精密配电柜，机架式UPS、铅酸蓄电池等。 机架式精密配电柜：规格：440mm(W)*12U(H)*600mm(D)，含C级防雷；所使用的断路器为施耐德、ABB等知名品牌。 机架式UPS：容量：40KVA，高度4U；UPS电源制式支持。 铅酸蓄电池：阀控式密封铅酸蓄电池；单体电池额定电压12V；单体电池额定容量（25℃@20HR RATE）≥100；蓄电池后备时间（单机满载）＞2hr；12V100Ah蓄电池64节，分成2组。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 制冷系统 | 机架式精密机架式分体空调。室内机：制冷量12.5kW（机组回风干/湿球温度：35℃/ 20℃，室外环温为35℃），风量2300m3/h，W443×D715×H440（10U），R410A制冷剂，EC风机，来电自启动，电源电压220VAC/50HzA。室外机：常温型，室外工作温度-20℃至45℃。尺寸为W1045×D431×H1375mm，内置压缩机，直流变频型；EC风机。标配冷凝水提升泵、电加热；具备备份运行，轮巡、层叠和避免竞争等群控功能带RS485通讯端口，可与环境监控连接，实时监测空调运行动态。 | 套 | 2 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 智能监控单元 | 包含一体化监控主机、采集模块箱、温湿度传感器等模组。管理功能要求：采用统一管理平台，要求对机房内动力设备（UPS、配电柜）、环境（温、湿度、精密空调）、漏水、门禁、消防等设备进行集中监控和管理。监控主机采用金属机身设计，具有≥10寸触摸式液晶显示屏；监控主机采用Linux操作系统，硬件配置：1.8GHz主频，四核cortex A17嵌入式工业处理器、2GB内存，16G存储空间；端口配置：2路RS232/485兼容串口、6路RS485口、9路DI、6路DO、2个USB接口、4个维根接口、1个以太网口；可开放接口，接入第三方数据中心动环监控系统实施监控管理。 | 套 | 1 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。