附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽屉式分断装置采购项目 | 抽屉式分断装置（I型） | 适配于AC380V低压开关柜，内置ABB塑壳式断路器，具备可更换式电子脱扣器，脱扣器定值可调，满足长延时、短延时保护设置要求分断电流至少630A，采用抽屉式抽拉结构，含一表两灯，内含熔断保护器，抽屉式开关一次插件、二次插件可拆卸更换，可传输开关分、合位及故障信号，可与原400V开关柜抽屉式开关互换使用。 | 台 | 42 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 1.厂商要求： 供应商应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求： 2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过电力开关设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于70万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.2 |
|  | 抽屉式分断装置（II型） | 适配于AC380V低压开关柜，内置ABB塑壳式断路器，具备可更换式电子脱扣器，脱扣器定值可调，满足长延时、短延时保护设置要求分断电流至少600A，采用抽屉式抽拉结构，含一表两灯，内含熔断保护器，抽屉式开关一次插件、二次插件可拆卸更换，可传输开关分、合位及故障信号，可与原400V开关柜抽屉式开关互换使用。 | 台 | 21 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 抽屉式分断装置（III型） | 适配于AC380V低压开关柜，内置ABB塑壳式断路器，具备可更换式电子脱扣器，脱扣器定值可调，满足长延时、短延时保护设置要求分断电流至少400A，采用抽屉式抽拉结构，含一表两灯，内含熔断保护器，抽屉式开关一次插件、二次插件可拆卸更换，可传输开关分、合位及故障信号，可与原400V开关柜抽屉式开关互换使用。 | 台 | 41 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、辅材、及配合项目实施业主要求的其他材料。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。