附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期（不低于） | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本体功能模块、通信模块等采购项目 | 本体功能模块 | - 具备电压量、电流量采集功能； - 具备遥信、遥控、遥调功能； - 故障检测：具备停电、过载、重载、过流、短路、零序告警等检测并主动上传功能; - 事件存储：soe存储不少于100条; 5）在线率≥98%; 6）遥测、遥信正确率≥95%; 7）调试接入正确率≥99% | 套 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 | 应答人要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格。 | 业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过配电终端设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于40万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
|  | 蓄电池 | - 电压标称值为24V/48V，工作电压范围为18~55VDC； - 电压纹波不大于5%; 3）运行温度：-40℃至+70℃全范围内运行时，放电功率稳定； 4）具备电源监视及状态指示; 5）具备蓄电池活化、充放电、欠压告警、放电关断管理。 | 块 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 控制板 | # 具备不少于9路遥测量,8路遥信量,4路遥控量； # 备自诊断功能和自恢复，终端出现异常时，支持异常信息上报给主站. | 套 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |
|  | 通信模块 | 1）支持串口通信和以太网通信；串口通信采用标准101通信规约，以太网口通信采用标准104通信规约; 2）支持10/100 BASE-T自适应以太网络通信，接口不少于2个; 3）支持RS-485/RS-232通信，接口不少于4个，可接入其它智能设备，实现信息转发上送; 4) 支持多主站同时通信功能。 | 套 | 200 | 接供货通知后20日内 | 12个月 | 买方指定地点 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、辅材、及配合项目实施业主要求的其他材料。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。